ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Щит этажный серии STD

Щит этажный серии STD

1 Основные сведения об изделии и технические данные

- Щит представляет собой сварную металлическую оболочку с полимерным защитным покрытием. Двери щита запираются на замок.

Щит этажный предназначен для сборки низковольтного комплектного устройства приёма, учёта и распределения электрической энергии в жилых зданиях

- Щит выпускается по техническим условиям ТУ 27.12.40-001-0156649253-2023.

- По требованиям безопасности корпус соответствует ГОСТ IEC 62208.

- Корпус должен устанавливаться в помещениях с не взрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

- Пример расшифровки структуры условного обозначения щита этажного:

| Щит этажный ЩЭ-4 |  | 1000х |  | 960х |  | 150х |  | ESB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высота корпуса, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина корпуса, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глубина корпуса, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изготовитель |

- Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Степень защиты встраиваемой части по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP00 |
| Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 | IK06 |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
| Тип, цвет защитного покрытия | Полиэфирная порошковая краска, RAL 7035 |
| Масса (нетто) ± 5 %, кг | 16,0 |

2 Комплектность

Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

| Наименование | Кол-во, шт |  | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус щита в сборе | 1 |  | Знак «Заземление», шт. | 3 |
| Гайка фланцевая Мб | 20 |  | Ключи от замка, связки шт. | 2 |
| Болт фланцевый М6*16 мм | 10 |  | Саморез с прессшайбой 4,2*13 мм | 12 |
| Провод заземления, шт. | 3 |  | Паспорт, экз. | 1 |
| Болт М8*50, шт | 4 |  | Упаковка, шт. | 1 |
| Рама оцинкованная (элементы) | 4 |  | DIN-рейка 425 мм | 4 |
| Швеллер слаботочного отсека | 2 |  | Кронштейн крепления пластрона | 2 левых + 2 правых |
| Знак «Осторожно! Электрическое напряжение», шт. | 2 |  | Замок нажимной поворотный (без пакета) | 1 |
| Пластрон | 1 |  |  |  |

3 Требования безопасности

- Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.

- Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

- Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства.

- Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

- Указания по монтажу

  - Открыть все двери щита.

  - Установить электрощит на месте эксплуатации и надежно закрепить его. Использовать для этого болты М8*50 мм, установив их с внутренней стороны в соответствующие 4 места рамы щита. При закручивании болтов, их резьбовая часть должна выходить за габарит щита, чем обеспечивается прочное фиксирование в нише помещения.

  - Места контактов заземляющих шпилек с наконечниками после соединения покрыть нейтральной смазкой.

  - Наклеить знаки заземления внутри корпуса рядом с заземляющими шпильками.

  - Установить требуемую электроаппаратуру на поставляемые планки. При необходимости установки дополнительного оборудования, в щит могут быть установлены дополнительные монтажные планки, закрепленные аналогичным образом.

  - Установить планки со смонтированным оборудованием обратно в корпус.

  - Подключить вводные и отходящие проводники.

  - Наклеить на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

  - Закрыть на ключ дверцу щита.

- Меры при обнаружении неисправности

  - При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

  - При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или на завод изготовитель.

  - При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

- Ресурсы, сроки службы и хранения, утилизация

  - Щит эксплуатируется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с не взрывоопасной средой. Температура воздуха окружающей среды от минус 60 до плюс 40 °C. Относительная влажность среднегодового значения 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

  - Транспортирование и хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха, соответствующей температуре эксплуатации. Транспортирование щитов этажных может осуществляться любым видом крытого транспорта.

  - При осуществлении транспортирования и хранения, следует располагать изделия горизонтально. Допускается складирование изделий друг на друга не более 5 штук.

  - Хранение изделий должно осуществляться в закрытых помещениях, параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации корпусов.

  - После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

  - Срок службы корпуса 15 лет. По истечении срока службы изделие не представляет опасности для здоровья и окружающей среды.

7 Гарантии изготовителя

  - Гарантийный срок эксплуатации корпуса - 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

  - В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию: